## 条件入力
下の条件記入欄（■水色のセル）に、必要な情報を入力又は選択して下さい。
入力後、面積計算（利用人数に基づく算定の場合は利用人数計算）のシートを開いて下さい。
グリース阻集器の容量算定・型式選定書が作製できます。
※本フォーマットでは表示されない機種をご要望の場合は、お近くの当社支店・営業所までお問合わせ下さい。
流入流量および阻集グリースの質量の算定
| 項 目 | 条 件 | 食種 | 材質・設置条件 | 材質 | 流入形態 | 据付方法
| 提出先 |  | 中国(中華)料理 | ステンレス製/側溝導入式/床吊・地中埋設兼用 | ステンレス製 | 側溝式 | 床吊・地中埋設兼用
| 現場名 |  | 洋食 | ステンレス製/側溝導入式/地中埋設専用 | ステンレス製 | 側溝式 | 地中埋設専用
| 食種 （調理内容種別） | 社員・従業員食堂 | 和食 | ステンレス製/パイプ導入式/床吊専用 | ステンレス製 | パイプ式 | 床吊専用
※ | 店舗全面積 （厨房を含む） | 50 | ラーメン | ステンレス製/パイプ導入式/地中埋設専用 | ステンレス製 | パイプ式 | 地中埋設専用
※ | 利用人数 （利用者延べ人数＝食数） |  | そば・うどん | ステンレス製/床置型 | ステンレス製 | パイプ式 | 床置型
|  | ※阻集器の選定は一般にちゅう房を含む店舗全面積に基づく選定方法を用いて下さい。 利用人数が判明している場合には、利用人数に基づく選定方法を用いることも可能です。 | 軽食 | ステンレス製/床置型(グリース回収機構付) | ステンレス製 | パイプ式 | 床置型(グリース回収機構付)
|  | ※店舗全面積と利用人数の両方で算定可能な場合には、 許容流入流量の数値を比較し大きいほうを選定するようにして下さい。 | 喫茶 | ステンレス製/床置型(業務シンク専用) | ステンレス製 | パイプ式 | 床置型(業務シンク専用)
型式選定の条件 |  |  | ファーストフード | ステンレス製/床置型（薄型) | ステンレス製 | パイプ式 | 床置型（薄型)
| 項 目 | 条 件 | 社員・従業員食堂 | ステンレス製/パイプ導入式/シンダー埋設型（超浅型) | ステンレス製 | パイプ式 | シンダー埋設型（超浅型)
| 材質・設置条件 | ＦＲＰ製/側溝導入式/地中埋設専用 | 学生食堂 | ステンレス製/側溝導入式/シンダー埋設型（超浅型) | ステンレス製 | 側溝式 | シンダー埋設型（超浅型)
|  | ※阻集器本体の材質と導入方式、設置条件を選択して下さい。 | 学校給食 | ステンレス製/側溝導入式/遮炎型床吊専用 | SUS製遮炎型 | 側溝式 | 床吊専用
|  | 製品の仕様等、詳細については、カタログ等を御確認ください。 |  | ステンレス製/パイプ導入式/遮炎型床吊専用 | SUS製遮炎型 | パイプ式 | 床吊専用
|  |  |  | ＦＲＰ製/側溝導入式/地中埋設専用 | FRP製 | 側溝式 | 地中埋設専用
|  |  |  | ＦＲＰ製/パイプ導入式/地中埋設専用 | FRP製 | パイプ式 | 地中埋設専用
|  |  |  | ＦＲＰ製/床置型 | FRP製 | パイプ式 | 床置型
|  |  |  | ＦＲＰ製/床置型（薄型) | FRP製 | パイプ式 | 床置型（薄型)
|  |  |  | ＦＲＰ製/パイプ導入式/シンダー埋設型（超浅型) | FRP製 | パイプ式 | シンダー埋設型（超浅型)
|  |  |  | ＦＲＰ製/側溝導入式/シンダー埋設型（超浅型) | FRP製 | 側溝式 | シンダー埋設型（超浅型)
表示不要
m2
人

## 面積計算
このフォーマットの使用方法
※ | 基本的には水色のセルを選択若しくは書込みして下さい。
※ | 黄色のセルは書換え可能ですが、一旦書換えると式が消えますので復活するには「元に戻す」して下さい。
※ | 印刷はB7：G68の範囲をA4-1枚に出力して下さい。(その様に初期設定しております）
グリース阻集器容量算定･型式選定書 |  |  |  |  | 2023-10-24 |  | 判定 | 補正回転数の条件 | 結果
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | 標準値： | -
件名： |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 比例補正値： | #VALUE!
[7 empty] | 1 | 回帰式： | 1.1901
ホーコス株式会社
店舗全面積に基づく選定 (SHASE-S217-2016)
① | 食種及び店舗全面積、その他条件
| 記号 | 要目 | 値 | 単位 | 根拠 | 計算結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | 食種 | 社員・従業員食堂 |  | 受渡当事者間の打合せ | 9 | 1: No.; 2: 出典（SHASE-S217-2008）; 3: 表3; 8: 表6; 9: 解説表5
| A | 厨房を含む店舗全面積 | 50 | ㎡ | 受渡当事者間の打合せ | 50 |  | 因子 | Wm | t | k | gu | gb | Wm' | X | Y | P | n0 | n
| Wm | 店舗全面積1m2・1日あたりの使用水量 | 90 | L/(㎡･日) | SHASE規格の標準値 | 90 |  | 食種 | L/(㎡･日) | min/日 | 倍 | g/(㎡･日) | g/(㎡･日) | L/人 | ㎡ | 席 | 人/日 | 人/(席･日) | 人/(席･日)
| t | 1日あたりの厨房使用時間 (※1) | 600 | min/日 | SHASE規格の標準値 | 600 | 1 | 中国(中華)料理 | 130 | 720 | 3.5 | 18 | 8 | 80 | 39.25 | 28.9088 | 81.25 | 2.8106 | 5
| k | 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 | 3.5 | 倍 | SHASE規格の標準値 | 3.5 | 2 | 洋食 | 95 | 720 | 3.5 | 9.5 | 3.5 | 80 | 29.6 | 45.7808 | 59.375 | 1.2969 | 4.5
| gu | 1m2・1日あたりの阻集グリースの質量 | 6.5 | g/(㎡･日) | SHASE規格の標準値 | 6.5 | 3 | 和食 | 100 | 720 | 3.5 | 7 | 2.5 | 80 | 31.9 | 36.6342 | 62.5 | 1.7061 | 5
| gb | 1m2・1日あたりの堆積残渣の質量 | 3 | g/(㎡･日) | SHASE規格の標準値 | 3 | 4 | ラーメン | 150 | 720 | 3.5 | 19.5 | 7.5 | 50 | 27.5 | 48.445 | 150 | 3.0963 | 5
| iu | 阻集グリースの掃除周期 (※1) | 7 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 7 | 5 | そば・うどん | 150 | 720 | 3.5 | 9 | 3 | 50 | 27.5 | 48.445 | 150 | 3.0963 | 5
| ib | 堆積残渣の掃除周期 (※1) | 30 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 30 | 6 | 軽食 | 90 | 720 | 3.5 | 6 | 2 | 45 | 22.2 | 24.4238 | 100 | 4.0944 | 7
| n | 回転数〔1席・1日当たりの利用人数〕 (※1) | 4 | 人/(席･日) | SHASE規格の標準値 | 4 | 7 | 喫茶 | 85 | 720 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 25 | 36.95 | 35.5724 | 170 | 4.779 | 8
| n0 | 補正回転数 (※2) | 1.2 | 人/(席･日) | SHASE規格より算出 | 1.1901 | 8 | ファーストフード | 20 | 720 | 3.5 | 3 | 1 | 10 | 22.2 | 24.4238 | 100 | 4.0944 | 8
| C2 | 定数 | 0.001 | kg/g | 定数 | 0.001 | 9 | 社員・従業員食堂 | 90 | 600 | 3.5 | 6.5 | 3 | 50 | -5.25 | 75.6268 | 90 | 1.1901 | 4
| ※1： | 受渡当事者間の打合せにより定めてもよい。 |  |  |  |  | 10 | 学生食堂 | 45 | 600 | 3.5 | 3 | 1 | 25 | -5.25 | 75.6268 | 90 | 1.1901 | 4
| ※2： | 補正回転数は、SHASE規格解説（面積ごとの）算出式より算出した値を使用しております。
表5-補正回転数の標準値
② | 流入流量の算出 | [5 empty] | 2: 因子; 3: 補正回転数 [ 人/（席・日） ]
|  | Q=A･Wm×(n/n0)×(1/t)k |  |  |  |  | 3: ちゅう房を含む店舗全面積 [ ㎡ ]
|  | =50×90×(4÷1.2)×(1÷600)× 3.5 | [5 empty] | 食種 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500
|  | =87.5 |  |  |  |  | 1 | 中国(中華)料理 | - | - | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | -
| Q | 流入流量 | 87.5 | L/min |  |  | 2 | 洋食 | - | - | - | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | - | -
[7 empty] | 3 | 和食 | - | - | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | - | - | - | - | - | -
③ | 阻集グリース及びたい積残さの質量の算出 | [5 empty] | 4 | ラーメン | - | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Gu=A･gu×(n/n0)×iu･C2 |  |  |  |  | 5 | そば・うどん | - | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | =50×6.5×(4÷1.2)×7×0.001 |  |  |  |  | 6 | 軽食 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | =7.6 |  |  |  |  | 7 | 喫茶 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gu | 阻集グリースの質量 | 7.6 | kg |  |  | 8 | ファーストフード | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Gb=A･gb×(n/n0)×ib･C2 |  |  |  |  | 9 | 社員・従業員食堂 | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
|  | =50×3×(4÷1.2)×30×0.001 |  |  |  |  | 10 | 学生食堂 | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
=15
| Gb | 堆積残渣の質量 | 15 | ㎏
G=Gu+Gb
=7.6+15
=22.6
| G | 阻集グリース及び堆積残渣の質量 | 22.6 | ㎏
④ | グリース阻集器の選定
カタログに表示された許容流入流量が②のQの値以上、
且つ、標準阻集グリースの質量が③のGの値以上となる阻集器を選定する。
|  | 即ち、 | 許容流入流量 | 87.5 | L/min 以上
|  |  | 阻集グリース及び堆積残渣の質量 | 22.6 | ㎏ 以上
のグリース阻集器を選定する。
⑤ | グリース阻集器の型式選定
上記選定条件と下記仕様条件を満足する、グリース阻集器の型式を選定する。
|  |  | 材質 | FRP製
| 備考 |  | 流入形態 | 側溝式
|  |  | 据付方法 | 地中埋設専用
|  |  | 型式 | HGR-NX120ET
|  |  | 許容流入流量 | 120 | L/min
|  |  | 阻集グリース及び堆積残渣の質量 | 39.8 | ㎏
|  |  | 工業会認定の有無 | 有り

## 食数計算
このフォーマットの使用方法
※ | 基本的には水色のセルを選択若しくは書込みして下さい。
※ | 黄色のセルは書換え可能ですが、一旦書換えると式が消えますので復活するには「元に戻す」して下さい。
※ | 印刷はB7：G65の範囲をA4-1枚に出力して下さい。(その様に初期設定しております）
グリース阻集器容量算定･型式選定書 |  |  |  |  | 2023-10-24
0
件名： |  | 0
ホーコス株式会社
利用人数に基づく選定 (SHASE-S217-2016)
① | 食種及び利用人数（延べ人数＝食数）、その他条件
| 記号 | 要目 | 値 | 単位 | 根拠 | 計算結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 食種 | 社員・従業員食堂 |  | 受渡当事者間の打合せ | 9 | 1: No.; 2: 出典（SHASE-S217-2008）; 3: 表6
| N | 1日あたりの利用人数 | 0 | 人/日 | 受渡当事者間の打合せ | 0 |  | 因子 | Wm' | t | k | gu' | gb'
| Wm' | 利用人数1人あたりの使用水量 | 50 | L/人 | SHASE規格の標準値 | 50 |  | 食種 | L/人 | min/日 | 倍 | g/人 | g/人
| t | 1日あたりの厨房使用時間 (※1) | 600 | min/日 | SHASE規格の標準値 | 600 | 1 | 中国(中華)料理 | 80 | 720 | 3.5 | 11 | 5
| k | 危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 | 3.5 | 倍 | SHASE規格の標準値 | 3.5 | 2 | 洋食 | 80 | 720 | 3.5 | 8 | 3
| gu' | 利用人数1人あたりの阻集グリースの質量 | 3.5 | g/人 | SHASE規格の標準値 | 3.5 | 3 | 和食 | 80 | 720 | 3.5 | 5.5 | 2
| gb' | 利用人数1人あたりの堆積残渣の質量 | 1.5 | g/人 | SHASE規格の標準値 | 1.5 | 4 | ラーメン | 50 | 720 | 3.5 | 6.5 | 2.5
| iu | 阻集グリースの掃除周期 (※1) | 7 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 7 | 5 | そば・うどん | 50 | 720 | 3.5 | 3 | 1
| ib | 堆積残渣の掃除周期 (※1) | 30 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 30 | 6 | 軽食 | 45 | 720 | 3.5 | 3 | 1
| C2 | 定数 | 0.001 | kg/g | 定数 | 0.001 | 7 | 喫茶 | 25 | 720 | 3.5 | 1 | 0.5
| ※1： | 受渡当事者間の打合せにより定めてもよい。 |  |  |  |  | 8 | ファーストフード | 10 | 720 | 3.5 | 1.5 | 0.5
[7 empty] | 9 | 社員・従業員食堂 | 50 | 600 | 3.5 | 3.5 | 1.5
② | 流入流量の算出 | [5 empty] | 10 | 学生食堂 | 25 | 600 | 3.5 | 1.5 | 0.5
|  | Q=N･Wm'×(1/t)k |  |  |  |  | 11 | 学校給食 | 15 | 480 | 3.5 | 0.7 | 0.3
=0×50×(1÷600)× 3.5
=0
| Q | 流入流量 | 0 | L/min
③ | 阻集グリース及びたい積残さの質量の算出
Gu=N･gu'×iu･C2
=0×3.5×7×0.001
=0
| Gu | 阻集グリースの質量 | 0 | kg
Gb=N･gb'×ib･C2
=0×1.5×30×0.001
=0
| Gb | 堆積残渣の質量 | 0 | ㎏
G=Gu+Gb
=0+0
=0
| G | 阻集グリース及び堆積残渣の質量 | 0 | ㎏
④ | グリース阻集器の選定
カタログに表示された許容流入流量が②のQの値以上、
且つ、標準阻集グリースの質量が③のGの値以上となる阻集器を選定する。
|  | 即ち、 | 許容流入流量 | 0 | L/min 以上
|  |  | 阻集グリース及び堆積残渣の質量 | 0 | ㎏ 以上
のグリース阻集器を選定する。
⑤ | グリース阻集器の型式選定
上記選定条件と下記仕様条件を満足する、グリース阻集器の型式を選定する。
|  |  | 材質 | FRP製
| 備考 |  | 流入形態 | 側溝式
|  |  | 据付方法 | 地中埋設専用
|  |  | 型式 | HGR-NX50ET
|  |  | 許容流入流量 | 50 | L/min
|  |  | 阻集グリース及び堆積残渣の質量 | 16.6 | ㎏
|  |  | 工業会認定の有無 | 有り

## 改定記録 (hidden)
日付 | 担当 | 記事 | 認定の 有無 | 材質 ・構造 | 流入形態 | 据付方法 | 蓋枠
2008-10-01 | 藤井万 | 書式作成 | 認定品 | ステンレス製 | 側溝式 | 床吊・地中埋設兼用 | 別枠蓋型
2008-10-04 | 藤井万 | ＮにＵＰ（試用期間） | 認定外 | FRP製 | パイプ式 | 地中埋設専用 | 蓋直置型
2008-10-07 | 藤井万 | 選択セルの保護を解除 |  | SUS製耐火型 |  | 地中埋設専用(深型) | 嵩上付蓋直置型
|  | 面積計算の面積の入力範囲を整数限定から全ての数字に変更 |  | SUS製セイリュー式 |  | 地中埋設専用(スリム型)
2008-10-08 | 藤井万 | 型式選定する際の選択肢を本表右外部に参考の為掲示した |  | SUS製耐火型セイリュー式 |  | 床吊専用
2008-10-20 | 藤井万 | 容量の切替わりの部分で逆転が起らない様にする為に、算出式によって |  | FRP製レジコン補強型 |  | 床置型
|  | 算出した補正回転数の値は丸めずに以降の計算を行なうことにした。 |  | FRP製丸型 |  | 床置型(グリース回収機構付)
|  | 但し、表示は小数点以下1桁に四捨五入した値である。 |  |  |  | 床置型(業務シンク専用)
2008-10-21 | 藤井万 | 認定品ベースの非認定品の許容流入流量は認定品に合わせた。 |  |  |  | 床置型（薄型)
2009-02-23 | 藤井万 | 印刷時ヘッダーに「SHASE-S217-2008による・・・」と印字させた。 |  |  |  | シンダー埋設型（浅型)
2009-04-20 | 藤井万 | 面積計算、食数計算共に①のｋの要目欄の文字がはみ出るので、 |  |  |  | シンダー埋設型（超浅型)
|  | 縮小して全体を表示した。 |  |  |  | シンダー埋設型（浅型スリム)
2009-05-07 | 藤井万 | 面積計算の補正回転数を書き換え可能にした。この場合もSHASE規格に |  |  |  | 側溝兼用型
準拠しなければならず、その根拠を自ら記入すること。（規格表の数値は
計算値に対して多少の誤差があり、表の値に訂正を求められることが
稀にある為）
「非認定品」を「認定外」に言い換え。その他、表示を一部変更した。
型式選定時、上から順に仕様を選択すると、選択できるものだけが順次
リストに載る様にした。
型式選定結果、流入量･阻集量を満足する製品が無い場合は「－」を表示した。
印刷時ヘッダーに「SHASE-S217-2008による・・・」との印字をやめた。
2009-05-18 | 藤井万 | 両計算書共にB7-G11のセルのロックを解除しました。
2009-09-10 | 藤井万 | 手計算で確認した場合に一致するように、面積計算のE26セルの計算式で算出した補正回転数の値を小数点以下1桁に四捨五入した。
2009-09-14 | 藤井万 | 小数点以下が何桁でも指定できるように、面積計算のE25とE26セルの書式を「数字｣から｢標準｣に変更した。
2009-09-18 | 藤井万 | 両計算書共に備考欄を｢折り返して文字を表示」できる様に訂正した。
2009-09-25 | 藤井万 | 両計算書共に件名を｢文字を縮小して･･･」に訂正した。
2010-09-22 | 佐藤太 | 社内用の選定フォーマットをベースに、Ｗｅｂ用フォーマットを作成 [ 社内用からの変更点 ] ・条件入力シートの追加 ・条件入力を簡略化（前Ｗｅｂ用を参考に変更） ・選定可能機種の絞込み(阻集器一覧表を参照、川島部長と相談して決定） ・直置蓋と別枠蓋を一緒に表記させる様に変更 ・ＦＲＰ型とレジコン型を一緒に表記させるように変更 ・GFRA-V JE / EAを追加 その他注記を追記・変更した。
2010-09-27 | 佐藤太 | GFR-30Fを消去し代わりにGF3-35Ｋ,Gを追加 「工業会認定の有無」を「有り」と「なし」の表現に変更 「工業会認定の有無」を選択から自動入力に変更 「RGR- P」を( )付きから( )なしに変更 「耐火型」から「遮炎型」に変更
2011-02-01 | 佐藤太 | GFRA-V20～85 JP / PAを追加 GFR-30～80 JP / PAを削除
2011-02-21 | 佐藤太 | GFRA-V150JP / PAを追加
2011-07-01 | 佐藤太 | GSU- JE / EA / JP / PAを削除 GSU-V JE / EA / JP / PAを追加
2012-04-11 | 佐藤太 | GFRA-V85の「容量（参考）」を「75」から「78」に訂正（誤記訂正）
2012-08-01 | 佐藤太 | HGR-V60/80/100/130/160/200/250ETを追加 HGR-V30/６０/80/100/130/160/200/250Pを追加 GFRA-V55JE/EA/JP/PAを追加 カタログ落ちした製品の消去 [ 消去した機種 ] HGR-60/８０/100/130/160/200/250ET HGR-30/６０/８０/100/130/160/200/250P
2013-01-30 | 佐藤太 | 「面積計算」「食数計算」の「容量（参考）」を消去
2013-09-01 | 佐藤太 | HGS-V45/60/80/100/130/150/200/250/285/335E,ET,PD,PSを追加 FS3-V45/60/80/100/130/150/200/250E,ER,PS,PSRを追加 FS4-V285/335E,ER,PS,PSR、FS4-V375/600E,ER、FS4-V750PS,PSRを追加 HGR-V30ET,HGR-V45ET,Pを追加 HGR-V285/375ET,Pを追加 カタログ落ちした製品の消去 [ 消去した機種 ] HGS-60/80/100/130/160/200/250/300/380/450E,ET,PD,PS FS3-60/80/100/130/160/200/250E,ER,PS,PSR FS4-300/380/450E,ER,PS,PSR、FS4-500/800E,ER、FS4-1000PS,PSR HGR-380/500ET,P
2013-11-15 | 佐藤太 | 「阻集器一覧」のHGS-V60に記載漏れがあった為、修正
2015-03-03 | 佐藤太 | 「阻集器一覧」のFS3-V150PS/PSRがFS3-V160PS/PSRとなっていた為、修正
2017-04-05 | 佐藤太 | HGS-N30/45/60/80/100/130/160/200/250/285/375E,ET,PD,PS,Hを追加 FS3-N30/45/60/80/100/130/160/200/250/285/375E,ER,PS,PSRを追加 HGR-N30/45/60/70/100/120/150/200/240/270ET,Pを追加 GSU-N25/50/60/70/100/150/170/200JE,EA,JP,PA,Fを追加 GFRA-N20/40/55/70/100/150JE,EA,JP,PA,Fを追加 GRS-30Fを追加 JIAの型式変更、標準阻集グリース量の数値変更（定数：0.315→0.332） GF3-20/50Fの標準阻集グリース量の数値変更（定数：0.315→0.332） GF3-20/50G,F-2,G-Cを「認定品」に変更 Vシリーズをに消去 面積計算の補正回転数をSHASE規格表5の範囲は比例補正に変更 面積計算の「洋食」のguの数値変更（9.0→9.5） 面積計算に「学生食堂」を追加 食数計算に「学生食堂」「学校給食」を追加
2018-06-26 | 佐藤太 | 浅型GTの型式誤記を修正（JE→JE/EA、JP→JP/PA）
2018-07-20 | 影久 | FS3-N30/45/60/80/100/130/160/200/250/285/375E,ERの型式名を FS3-N30/45/60/80/100/130/160/200/250/285/375E,ERⅡに変更 HGR-N30P,ETの容量を65→31に変更 HGR-N45P,ETを認定有りに変更 HGR-N60ET,Pの型式名をHGR-N50ET,Pに変更,許容流入流量を60→50に変更,認定有りに変更 HGR-N120ET,Pの型式名をHGR-N130ET,Pに変更,許容流入流量を120→130に変更,認定有りに変更 HGR-N240ET,Pの型式名をHGR-N300ET,Pに変更,許容流入流量を240→300に変更,認定有りに変更 HGR-N270ET,Pの型式名をHGR-N340ET,Pに変更,許容流入流量を270→340に変更 HGR-N375ET,Pの型式名をHGR-N380ET,Pに変更,許容流入流量を375→380に変更,認定有りに変更 GF3-20F / G / F-C / G-Cの型式名をGF3-N13F / G / F-C / G-Cに変更 GF3-50F / G / F-C / G-Cの型式名をGF3-N33F / G / F-C / G-Cに変更
2018-10-15 | 影久 | HGR-N30/45/50/100/130/300/380P,ETの性能満足欄を修正
2019-07-01 | 佐藤太 | RGR-N50～200Ｐを追加
2019-07-04 | 佐藤太 | HGR-380Pの標準阻集グリース量の値を修正
2019-08-28 | 影久 | HGR-N340P,ETを認定有りに変更
2019-09-10 | 影久 | 面積計算における補正回転数の値のセルをロックし、入力できないよう変更 据付方法のシンダー埋設型（浅型）をシンダー埋設型（超浅型）に変更
2019-10-25 | 影久 | 条件入力の超浅型で「超」が抜けていた為修正
2020-09-18 | 影久 | HGR-NX70/120/150/200/250/300/400ET,Pを追加 RGR-NX70/120/150/200/250/300Pを追加 GF2-7KⅡを追加 HGR-N45/50/70/100/130/150/200/300/340/380ET,Pを削除 RGR-N50/70/100/130/150/200Pを削除
2021-01-28 | 影久 | HGS-NX50/70/120/150/200/250/300/400E,ET,PD,PS,Hを追加 FS3-NX50/70/120/150/200/250/300/400E,ER,PS,PSRを追加
2021-09-29 | 影久 | HGS-NX50/70/200E,ET,PD,PS,Hを認定有りに変更 FS3-NX50/70/200E,ER,PS,PSRを認定有りに変更 HGR-NX50P,ETを追加 HGS-N-E,ET,PD,PS,H FS3-N-E,ER,PS,PSR HGR-N30P、HGR-N30ETを削除
2023-05-23 | 伊藤 | GS3-N15/30F、GS3-NX15/30Hを追加
2023-10-24 | 伊藤 | 阻集器一覧表の検索範囲にGS3-N15/30F、GS3-NX15/30Hが入るように訂正
Note on I3: HGS-E型 GS2-(A)E型 AGS-E型
Note on I5: HGS-PL型 AGS-PL型 GF_-PL型
Note on I6: GF3-SL型 GF3-SLA型 GF3-SLK型
Note on I8: GS_-H HGS-H GF_-F/K/G
Note on G9: ジャンボ丸型
Note on I9: GS3-F型
Note on I10: SINK-23F
Note on I11: GSU-F型 GFR-30F
Note on I12: GSU-JE/EA型 GSU-JP/PA型 GFRA-JE/EA型 GFR-JP/PA型 GFRA-V JE/EA型
Note on I13: GSU-JEU/EAU型 GSU-JPU/PAU型 GFR-JEU/EAU型 GFR-JPU/PAU型
Note on I14: GSU-SLA型
Note on I15: LW-EG/PG型

## 阻集器一覧表 (hidden)
※ | 手入力は黒字、数式処理は青字、最新変更履歴は赤字で入力すること。
推奨する型式
食数計算 | HGR-NX50ET | 31 | 50 | 16.6 | 有り | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 49 | 行目 | 200
面積計算 | HGR-NX120ET | 84 | 120 | 39.8 | 有り | 2 | 1 | 2 |  | 51 | 行目 | 83.3333
注記 |  |  |  | 1 | 有り | ステンレス製 | 側溝式 | 床吊・地中埋設兼用
１．認定品及び認定品ベースの容量は申請容量です。 |  |  |  | 2 | なし | FRP製 | パイプ式 | 地中埋設専用
２．認定外の容量は呼称容量です。 |  |  |  | 3 |  | SUS製遮炎型
３．許容流入流量は容量の75％を小数点以下１桁に四捨五入した |  |  |  | 4
値であり、最大750L/minです。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 床吊専用
（SHASE-S217 2008以降は製造者が申請した流量です。） |  |  |  | 6 |  |  |  | 床置型
４．阻集グリース及び堆積残渣の質量は許容流入流量の31.5%を |  |  |  | 7 |  |  |  | 床置型(グリース回収機構付)
小数点以下１桁に切り捨てた値です。 |  |  |  | 8 |  |  |  | 床置型(業務シンク専用)
（SHASE-S217 2016以降は許容流入流量の33.2％を小数点以下1桁に |  |  |  | 9 |  |  |  | 床置型（薄型)
切り捨てた値です。） |  |  |  | 10 |  |  |  | シンダー埋設型（超浅型)
11
５．「認定」とはSHASE性能認定であり、 |  |  |  | 12
「遮炎」は認定の有無を問わず、被覆材が巻いてある製品を指す。 |  |  |  | 13
14
カタログNo. による。 |  |  |  | 15
カタログ 掲載 ページ | 型式 | 容量 (参考) | 許容 流入 流量 | 阻集グリース 及び堆積残渣 の質量 | 認定の 有無 | 材質 ・構造 | 流入形態 | 据付方法 | 仕様満足は1 | 性能満足は1 | 両方満足は1 | 満足する 最小容量を 求める係数 | 仕様満足は1 | 性能満足は1 | 両方満足は1 | 満足する 最小容量を 求める係数
| HGS-NX50E | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX70E | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX120E | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX150E | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX200E | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX250E | 189 | 250 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX300E | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX400E | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX50ET | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX70ET | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX120ET | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX150ET | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX200ET | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX250ET | 189 | 250 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX300ET | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX400ET | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX50PD | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX70PD | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX120PD | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX150PD | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX200PD | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX250PD | 189 | 250 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX300PD | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX400PD | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX50PS | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX70PS | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX120PS | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX150PS | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX200PS | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX250PS | 189 | 250 | 83 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX300PS | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX400PS | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX50E/ER | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX70E/ER | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX120E/ER | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX150E/ER | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX200E/ER | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX250E/ER | 189 | 250 | 83 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX300E/ER | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX400E/ER | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX50PS/PSR | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX70PS/PSR | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX120PS/PSR | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX150PS/PSR | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX200PS/PSR | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX250PS/PSR | 189 | 250 | 83 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX300PS/PSR | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FS3-NX400PS/PSR | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX50ET | 31 | 50 | 16.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 200
| HGR-NX70ET | 65 | 70 | 23.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 142.8571
| HGR-NX120ET | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 83.3333 | 1 | 1 | 1 | 83.3333
| HGR-NX150ET | 104 | 150 | 49.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66.6667 | 1 | 1 | 1 | 66.6667
| HGR-NX200ET | 135 | 200 | 66.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50
| HGR-NX250ET | 162 | 250 | 83 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 40
| HGR-NX300ET | 189 | 300 | 99.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.3333 | 1 | 1 | 1 | 33.3333
| HGR-NX400ET | 285 | 400 | 132.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 25
| HGR-NX50P | 31 | 50 | 16.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX70P / RGR-NX70P | 65 | 70 | 23.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX120P / RGR-NX120P | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX150P / RGR-NX150P | 104 | 150 | 49.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX200P / RGR-NX200P | 135 | 200 | 66.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX250P / RGR-NX250P | 162 | 250 | 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX300P / RGR-NX300P | 189 | 300 | 99.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGR-NX400P | 285 | 400 | 132.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N25JE／EA | 36 | 25 | 8.3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N50JE／EA | 39 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N60JE／EA | 47 | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N70JE／EA | 56 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N100JEⅡ／EAⅡ | 84 | 100 | 33.2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N150JE／EA | 102 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N170JE／EA | 105 | 170 | 56.4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N200JE／EA | 126 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N25JP／PA | 36 | 25 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N50JP／PA | 39 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N60JP／PA | 47 | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N70JP／PA | 56 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N100JP／PA | 84 | 100 | 33.2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N150JP／PA | 102 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N170JP／PA | 105 | 170 | 56.4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N200JP／PA | 126 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N20JE／EA | 33 | 22.5 | 7.4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N40JE／EA | 33 | 44 | 14.6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N55JE／EA | 43 | 55 | 18.2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N70JE／EA | 51 | 74 | 24.5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N100JE／EA | 78 | 100 | 33.2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N150JE／EA | 97 | 150 | 49.8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N20JP／PA | 33 | 22.5 | 7.4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N40JP／PA | 33 | 44 | 14.6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N55JP／PA | 43 | 55 | 18.2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N70JP／PA | 51 | 74 | 24.5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N100JP／PA | 78 | 100 | 33.2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N150JP／PA | 97 | 150 | 49.8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX50H | 35 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX70H | 67 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX120H | 84 | 120 | 39.8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX150H | 106 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX200H | 134 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX250H | 189 | 250 | 83 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX300H | 221 | 300 | 99.6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| HGS-NX400H | 286 | 400 | 132.8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GRS-30F | 35 | 30 | 9.9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N25F | 36 | 25 | 8.3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N50F | 39 | 50 | 16.6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N60F | 47 | 60 | 19.9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N70F | 56 | 70 | 23.2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N100F | 84 | 100 | 33.2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N150F | 102 | 150 | 49.8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N170F | 105 | 170 | 56.4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GSU-N200F | 126 | 200 | 66.4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N20F | 33 | 22.5 | 7.4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N40F | 33 | 44 | 14.6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N55F | 43 | 55 | 18.2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N70F | 51 | 74 | 24.5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N100F | 78 | 100 | 33.2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GFRA-N150F | 97 | 150 | 49.8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| JIA-U-500T-HG | 500 | 375 | 124.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| JIA-U-800T-HG | 800 | 600 | 199.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| JIA-U-1000T-HG | 1000 | 750 | 249 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| JIA-I-500T-HG | 500 | 375 | 124.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| JIA-I-800T-HG | 800 | 600 | 199.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| JIA-I-1000T-HG | 1000 | 750 | 249 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS2-7H | 7 | 5.3 | 1.6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-15H | 15 | 11.3 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-30H | 30 | 22.5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-50H | 50 | 37.5 | 11.8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GF3-N13F / G / F-C / G-C | 18 | 13.5 | 4.4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GF3-35K / G | 35 | 26.3 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GF3-N33F / G / F-C / G-C | 45 | 33.8 | 11.2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GF2-7K | 7 | 5.3 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GF2-7KⅡ | 7 | 5.3 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-N15F | 11 | 15 | 4.9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-N30F | 19 | 30 | 9.9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-NX15H | 8 | 15 | 4.9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| GS3-NX30H | 18 | 30 | 9.9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
←ステンレス製
←遮炎型
←ＦＲＰ製